Паспорт

На светильники уличного освещения

Типа: РКУ-06-125,250,400(IP24,IP54)

ЖКУ-06-70,100,150,250,400(IP24,IP54)

Внимание!

Правильная эксплуатация светильников и надлежащий уход за ними значительно повышает эффективность их использования. В связи с постоянной работой по совершенствованию светильников в их конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

- Назначение

  - Светильники консольные РКУ 06-125,250,400 с разрядными лампами высокого давления и ЖКУ 06-100,150,250,400 с натриевыми разрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, дорог и площадей. В отдельных случаях допускается эксплуатация в проветриваемых складских, производственных помещениях и ангарах при согласовании вопроса с изготовлением.

  - Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с напряжением 220В (+-22), номинальной частотой 50Гц.

  - Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 8045-92, ГОСТ 17611-92, ИБПМ, 6761 45.032 ТУ 99.

  - Светильники соответствуют классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75, в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-90.

  - Климатическое исполнение V, категория размещения I по ГОСТ 15150-69, при этом высота над уровнем моря 2000 м.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации: для вида климатического исполнения VI от минус 45 градусов С до плюс 40 градусов С.

Примечание: при использовании в светильниках ламп ДРЛ и ДНаТ по ТУ-88 ИКПЧ.67500.001 ТУ, температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 25 градусов С до плюс 40 градусов С.

- Технические характеристики.

  - Технические характеристики светильников должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

  - Класс светораспределения – прямого света.

  - Максимальная площадь проецируемой поверхности, подвергаемой ветровой нагрузке, составляет IP54-0,1 м.кв.

- Комплект поставки

  - В комплект поставки входят:

- Светильник

- Паспорт в 1 экз. на партию светильников

- Стекло защитное для исполнения IP54 поставляется в отдельной упаковке.

- Устройство

Конструкция светильника состоит из следующих основных частей: штампованного из листовой стали корпуса-отражателя, панели с пускорегулирующей аппаратурой, патрона, консольного хомута. Стекло изготовлено из светостабилизированного поликарбоната. Ударопрочно и устойчиво к воздействию ультрафиолета.

- Указание мер безопасности

  - В части требований безопасности светильники выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 17677-82.

  - Подключение, отключение светильников от сети, смену ламп и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении.

  - Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

  - Для обеспечения надежного крепления светильника на опоре крепежные винты или болты должны быть затянуты с усилием не менее 17 Н.М.

  - Светильники предназначены для установки на опорную поверхность из несгораемого материала.

- Подготовка изделия к работе

  - Светильники устанавливаются на Г-образных кронштейнах опор диаметром до 45 мм под углом не более 15-30 градусов к горизонту.

  - Подключение проводов сети производится к клеммной колодке.

  - При первичном включении светильника с холодной лампой электрический разряд в ней должен возникнуть не позднее трех минут с момента подачи напряжения.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

- Техническое обслуживание

  - В процессе эксплуатации светильника, отражательная поверхность и лампа покрываются пылью, что приводит к снижению светового потока, светильники необходимо регулярно чистить (не реже двух раз в год).

Сухую чистку производят с использованием ветоши.

Влажную чистку производят с применением синтетических моющих средств, смягчение жесткой воды рекомендуется проводить с использованием натрия триполифосфата (ГОСТ 13493-86).

  - Необходимо периодически проводить профилактический осмотр светильника и его деталей, проверять исправность контактов в патроне и клеммной колодке, прочность крепления винтов, надежность крепления светильника на опоре, вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа мощности.

  - Детали, изготовленные из листовой стали, окрашены порошковой эмалью.

В процессе эксплуатации, вследствие механических повреждений или других факторов, на отдельных участках поверхности могут появляться царапины, сколы и т.д.

При нарушении лакокрасочного покрытия исправление дефектов производится эмалями (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, МЛ-1110, ПФ-115).

В этом случае технический процесс окраски должен предусматривать обезжиривание, сушка, грунтование, окраска, сушка при температуре 130 градусов.

Допускается взамен  эмалей горячей сушки использовать эмали МС-160, НЦ-22, НЦ-11.

- Свидетельство о приемке

  - Светильники:

РКУ-06-125,250,400(IP24,IP54)

ЖКУ-06-100,150,250,400(IP24,IP54)

Соответствуют требованиям ГОСТ 8045-82 и признаны годными для эксплуатации.

Примечание: поставляемый тип светильника подчеркнуть.

Дата изготовления                                            Штамп ОТК

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Лампа не зажигается | - Нет электрического контакта в патроне или клеммных колодках - Неисправен пускорегулирующий аппарат (ПРА) - Неисправно ИЗУ | - Обеспечить электрический контакт - Проверить эл. цепь обмоток (ПРА) при неисправности заменить ПРА - Заменить ИЗУ |
| Лампа включается, но через несколько минут гаснет | - Низкое напряжение сети | - Проверить тип и мощность лампы - Проверить напряжение, довести до номинальной величины - Заменить лампу |

12. Эскиз и габаритные размеры светильника

- Корпус (отражатель)

- Стекло - рассеиватель

- Консольный хомут.